## 安全生产
2023年历次安全生产、消防安全检查问题台账
填报单位：
序号 | 时间 | 检查任务 | 被检查单位 | 问题类型 | 具体问题 | 整改责任人 | 整改进展情况 | 建章立制情况 | 部门复查情况
1 | 2023.1.17 | 消防安全和安全生产标准化抽查 | 福建省储备粮管理有限公司南安直属库 | 安全生产 | 无安全疏散指示标识、水泵房陡坡无警示标识、熏蒸排气一侧无警示标识
2 | 2023.1.17 | 消防安全和安全生产标准化抽查 | 福建省储备粮管理有限公司南安直属库 | 安全生产 | 设备登高楼梯无防护栏
3 | 2023.1.17 | 消防安全和安全生产标准化抽查 | 福建省储备粮管理有限公司南安直属库 | 安全生产 | 发电机房主电缆采用塑料管铺设且部分缺失、充电池长期使用临时电线
4 | 2023.1.17 | 消防安全和安全生产标准化抽查 | 泉州丰泽储备粮油管理有限公司 | 安全生产 | 现场灭火器没有定期进行检查
5 | 2023.1.17 | 消防安全和安全生产标准化抽查 | 泉州丰泽储备粮油管理有限公司 | 安全生产 | 室外照明灯具没有固定，直接用电线悬挂
6 | 2023.1.17 | 消防安全和安全生产标准化抽查 | 泉州丰泽储备粮油管理有限公司 | 安全生产 | 大部分室外配电箱门没关闭
7 | 2023.2.8 | 储粮安全及安全生产检查 | 泉州储备粮油管理有限公司 | 安全生产 | 现场作业人员未戴安全帽
8 | 2023.2.27 | 储粮安全及安全生产检查 | 泉州储备粮油管理有限公司 | 安全生产 | 作业现场警示标识过小（机械伤人、现场作业闲杂人等请勿靠近等）
9 | 2023.2.27 | 储粮安全及安全生产检查 | 泉州储备粮油管理有限公司 | 安全生产 | 作业无人员资料归档
10 | 2023.2.27 | 储粮安全及安全生产检查 | 泉州储备粮油管理有限公司 | 安全生产 | 现移仓作业方（益朋搬运有限公司）无原中标作业方聚乾建筑工程有限公司委托书
11 | 2023.2.27 | 储粮安全及安全生产检查 | 泉州储备粮油管理有限公司 | 安全生产 | 未制定2023年度安全生产培训计划、应急演练计划
12 | 2023.3.7 | “两会”期间安全生产、消防安全、标准化抽查 | 石狮市粮食购销有限公司 | 安全生产 | 未建立库内车辆运输作业规程，未在现场或者设备区域张贴相应的安全操作规程
13 | 2023.3.7 | “两会”期间安全生产、消防安全、标准化抽查 | 石狮市粮食购销有限公司 | 安全生产 | 无安全投入票据复印件
14 | 2023.3.7 | “两会”期间安全生产、消防安全、标准化抽查 | 石狮市粮食购销有限公司 | 安全生产 | 特种设备（叉车）未登记、挂牌和年检，无特种设备安全技术档案
15 | 2023.3.7 | “两会”期间安全生产、消防安全、标准化抽查 | 石狮市粮食购销有限公司 | 安全生产 | 7-8号平房仓北侧未安装防护栏
16 | 2023.3.7 | “两会”期间安全生产、消防安全、标准化抽查 | 石狮市粮食购销有限公司 | 安全生产 | 应完善对相关方作业隐患排查检查闭环工作
17 | 2023.3.7 | “两会”期间安全生产、消防安全、标准化抽查 | 石狮市粮食购销有限公司 | 安全生产 | 无事故案例教育档案资料
18 | 2023.3.7 | “两会”期间安全生产、消防安全、标准化抽查 | 晋江市瑞谷发展有限公司 | 安全生产 | 未向相关方传达安全告知书
19 | 2023.3.7 | “两会”期间安全生产、消防安全、标准化抽查 | 晋江市瑞谷发展有限公司 | 消防安全 | 二号楼三楼办公区侧边疏散门上锁
20 | 2023.3.7 | “两会”期间安全生产、消防安全、标准化抽查 | 晋江市瑞谷发展有限公司 | 消防安全 | 三号楼走廊无应急照明灯
21 | 2023.3.7 | “两会”期间安全生产、消防安全、标准化抽查 | 晋江市瑞谷发展有限公司 | 消防安全 | 承租户灭火器被遮挡
22 | 2023.3.7 | “两会”期间安全生产、消防安全、标准化抽查 | 晋江市瑞谷贸易有限公司 | 安全生产 | 未向相关方传达安全告知书
23 | 2023.3.7 | “两会”期间安全生产、消防安全、标准化抽查 | 晋江市瑞谷贸易有限公司 | 消防安全 | 承租户大部分灭火器直接放地上或被遮挡
24 | 2023.3.7 | “两会”期间安全生产、消防安全、标准化抽查 | 晋江市瑞谷贸易有限公司 | 消防安全 | 海选粮油附件临街商铺内应急照明灯不足
25 | 2023.3.7 | “两会”期间安全生产、消防安全、标准化抽查 | 晋江金谷粮油有限公司 | 安全生产 | 厂区无车辆限速警示标识
26 | 2023.3.7 | “两会”期间安全生产、消防安全、标准化抽查 | 晋江金谷粮油有限公司 | 消防安全 | 车间部分普通灯具代替防爆为
27 | 2023.3.7 | “两会”期间安全生产、消防安全、标准化抽查 | 晋江金谷粮油有限公司 | 消防安全 | 疏散楼梯堵塞
28 | 2023.3.7 | “两会”期间安全生产、消防安全、标准化抽查 | 晋江金谷粮油有限公司 | 消防安全 | 生产区域缺少疏散标识和安全出口灯具
29 | 2023.3.8 | “两会”期间安全生产、消防安全、标准化抽查 | 德化粮食收储有限公司 | 安全生产 | 室外消火栓缺少维护保养
30 | 2023.3.8 | “两会”期间安全生产、消防安全、标准化抽查 | 德化粮食收储有限公司 | 消防安全 | 消防水池无液位计
31 | 2023.3.8 | “两会”期间安全生产、消防安全、标准化抽查 | 德化粮食收储有限公司 | 消防安全 | 消防泵阀门无常开常闭标识
32 | 2023.3.8 | “两会”期间安全生产、消防安全、标准化抽查 | 永春县粮食购销有限公司 | 安全生产 | 特种设备暂未启用，特种设备管理制度不够完善
33 | 2023.3.8 | “两会”期间安全生产、消防安全、标准化抽查 | 永春县粮食购销有限公司 | 消防安全 | 室外消防栓缺少维护保养
34 | 2023.3.8 | “两会”期间安全生产、消防安全、标准化抽查 | 永春县粮食购销有限公司 | 消防安全 | 消防沙池内存在杂物
35 | 2023.3.8 | “两会”期间安全生产、消防安全、标准化抽查 | 永春县粮食购销有限公司 | 安全生产 | 旧库区周围道路标识未完善
36 | 2023.4.19 | 专项整治“回头看”督导检查、2023年政策性粮油库存自查情况抽查 | 泉州储备粮油管理有限公司 | 安全生产 | 熏蒸作业现场警戒线和警示标识设置不够规范
37 | 2023.4.27 | “五一”节前安全生产、消防安全检查 | 泉州市粮食与物资储备中心 | 消防安全 | 实验室三楼走廊吸顶灯灯罩半脱落
38 | 2023.4.27 | “五一”节前安全生产、消防安全检查 | 泉州市粮食与物资储备中心 | 消防安全 | 部分废弃纸箱未及时清理，存在消防隐患
39 | 2023.4.27 | “五一”节前安全生产、消防安全检查 | 泉州市粮食与物资储备中心 | 消防安全 | 电动自行车未配备自动断电设备
40 | 2023.4.28 | “五一”节前安全生产、消防安全检查 | 福建泉州市金穗米业有限公司 | 消防安全 | 壁扇存在接线缠绕、打结等布线隐患
41 | 2023.4.28 | “五一”节前安全生产、消防安全检查 | 福建泉州市金穗米业有限公司 | 安全生产 | 仓库货物堆放过多，堆放过高，不符合“五距”要求
42 | 2023.4.28 | “五一”节前安全生产、消防安全检查 | 福建泉州市金穗米业有限公司 | 消防安全 | 消防安全出口疏散指示标志安装过高，应急标志要安装在距地面300-500mm左右
43 | 2023.4.28 | “五一”节前安全生产、消防安全检查 | 福建泉州市金穗米业有限公司 | 安全生产 | 3号仓外电箱外壳破损，仓内未安装应急照明灯
44 | 2023.4.28 | “五一”节前安全生产、消防安全检查 | 福建泉州市金穗米业有限公司 | 安全生产 | 未建立防汛防暴雨应急值守制度
45 | 2023.4.28 | “五一”节前安全生产、消防安全检查 | 福建省晋江市振盛米业实业有限公司 | 安全生产 | 输送机缺少警示标志，输送机粉尘积存过多
46 | 2023.4.28 | “五一”节前安全生产、消防安全检查 | 福建省晋江市振盛米业实业有限公司 | 安全生产 | 钢板仓上面的电机设备有积尘未及时清理，粉尘清扫制度和作业卫生制度执行不到位，现场大量堆积废尘，极易形成二次危险源
47 | 2023.4.28 | “五一”节前安全生产、消防安全检查 | 福建省晋江市振盛米业实业有限公司 | 消防安全 | 部分灭火器无检查记录卡
48 | 2023.4.28 | “五一”节前安全生产、消防安全检查 | 福建省晋江市振盛米业实业有限公司 | 安全生产 | 包装车间安全生产风险告知牌张贴区域错误，出现“办公区域”、“配电房”等风险告知牌
49 | 2023.4.28 | “五一”节前安全生产、消防安全检查 | 福建省晋江市振盛米业实业有限公司 | 安全生产 | 二层加工车间设备无铭牌，安全警示标志不足
50 | 2023.4.28 | “五一”节前安全生产、消防安全检查 | 福建省晋江市振盛米业实业有限公司 | 消防安全 | 现场通道疏散标志不足
51 | 2023.4.28 | “五一”节前安全生产、消防安全检查 | 福建省晋江市振盛米业实业有限公司 | 消防安全 | 二层加工车间电气线路未套管，未合理铺设
52 | 2023.4.28 | “五一”节前安全生产、消防安全检查 | 福建省晋江市振盛米业实业有限公司 | 安全生产 | 生产现场、仓库无应急照明灯具
53 | 2023.4.28 | “五一”节前安全生产、消防安全检查 | 福建省晋江市振盛米业实业有限公司 | 安全生产 | 未及时更新2023年安全生产标准化体系文件