## 1
附件
2025年上半年指导帮扶发现问题清单
序号 | 时间 | 事项 | 单位名称 | 问题类型 | 具体问题
1 | 2025.1.7 | 今冬明春安全生产和自然灾害隐患排查治理专项行动 | 福建华富仓储有限公司 | 安全生产 | 未签订2025年度安全生产责任书
2 |  |  |  | 安全生产 | 仓库内部分安全警示标志牌老化
3 |  |  |  | 安全生产 | 部分库区无安全责任权属告知牌
4 |  |  |  | 消防安全 | 有一处室外消火栓无消防扳手
5 | 2025.1.16 | 今冬明春安全生产和自然灾害隐患排查治理专项行动；节前应急成品粮油库存、保供稳价检查 | 福建顺成面业发展股份有限公司 | 储粮安全 | 囤头卡记录不规范，未按照新版要求进行填写
6 |  |  |  | 储粮安全 | 1号仓未配置视频监控设备，未履行政策性储备粮信息化穿透式监管要求
7 |  |  |  | 安全生产 | 厂区部分作业通道未设置足够的限速标志
8 |  |  |  | 安全生产 | 车间2层，面粉包装区域工作人员未使用防护装备
9 |  |  |  | 安全生产 | 1层通道装卸工作人员在作业时未佩戴安全帽
10 | 2025.1.16 | 今冬明春安全生产和自然灾害隐患排查治理专项行动；节前应急成品粮油库存、保供稳价检查 | 福建省晋江市振盛米业实业有限公司 | 储粮安全 | 储备成品大米的筒仓卫生清理不及时、不彻底
11 |  |  |  | 安全生产 | 内业资料中，“任命有限空间作业监护人”的通知没有加盖公章
12 |  |  |  | 安全生产 | 2号仓有1配电箱未及时清理，有蛛网及部分积灰
13 |  |  |  | 安全生产 | 2号仓手推灭火器消防带捆扎方式有误，不便拉出
14 | 2025.1.16 | 今冬明春安全生产和自然灾害隐患排查治理专项行动；节前应急成品粮油库存、保供稳价检查 | 福建省泉州市锦丰米业有限公司 | 储粮安全 | 成品粮代储仓房未配置防鼠雀挡板
15 |  |  |  | 安全生产 | 内业资料中，年度安全生产方针、目标指标和工作计划，年度安全生产费用投入计划等制度没有体现具体年份
16 |  |  |  | 安全生产 | 加工车间作业区正在工作的工作人员未佩戴安全帽
17 | 2025.1.16 | 今冬明春安全生产和自然灾害隐患排查治理专项行动；节前应急成品粮油库存、保供稳价检查 | 福建泉州市金穗米业有限公司 | 储粮安全 | 检查发现囤头卡记录不规范，未按照新版要求进行填写
18 |  |  |  | 储粮安全 | 低温储备成品粮仓各堆垛未配置囤头卡
19 |  |  |  | 安全生产 | 成品粮筒仓下传送带未配备作业警示标识
20 |  |  |  | 安全生产 | 成品粮仓库，部分可通行叉车的进出口未设置作业车辆限速标识
21 | 2025.3.26 | 安全生产和消防安全“回头看”拓展安全生产标准化督导帮扶工作、粮储系统防汛备汛工作指导服务 | 惠安县粮食收储有限公司 | 安全生产 | 梅山库平房仓P4与P5之间简易活动房屋作为临时工具房，无安全警示标识，货架无物品标签
22 |  |  |  | 安全生产 | 梅山库防汛个人安全防护“五小件”缺少救生哨
23 | 2025.3.27 | 安全生产和消防安全“回头看”拓展安全生产标准化督导帮扶工作、粮储系统防汛备汛工作指导服务 | 福建省晋江市陈埭宫口利民粮食加工厂 | 消防安全 | 配电房内消防器材未定期巡检，检查记录为2024年12月最后一次检查，配电柜周围未满铺绝缘垫
24 | 2025.3.27 | 安全生产和消防安全“回头看”拓展安全生产标准化督导帮扶工作、粮储系统防汛备汛工作指导服务 | 福建省永春县粮食购销有限公司 | 消防安全 | 应急成品粮仓（P17）和制氮机房内未配置消防器材
25 |  |  |  | 安全生产 | 2024年开展的防汛演练内业资料不齐全
26 | 2025.3.28 | 安全生产和消防安全“回头看”拓展安全生产标准化督导帮扶工作、粮储系统防汛备汛工作指导服务 | 德化县涌兴粮食加工有限公司 | 消防安全 | 成品库无消防器材、“禁止烟火”警示标志
27 | 2025.3.28 | 安全生产和消防安全“回头看”拓展安全生产标准化督导帮扶工作、粮储系统防汛备汛工作指导服务 | 德化粮食收储有限公司 | 安全生产 | 配电室巡查记录表记录不及时，仅记录到3月3日
28 |  |  |  | 安全生产 | 防汛备汛“五小件”缺少救生衣
29 |  |  |  | 安全生产 | 缺少反恐防暴器材
30 | 2025.4.29 | 节前安全生产和消防安全服务指导工作 | 福建泉州市金穗米业有限公司 | 消防安全 | 消防器材检查卡签字不标准
31 |  |  |  | 安全生产 | 金穗低温储粮仓出入口未设置限速标志
32 |  |  |  | 安全生产 | 二车间有两处配电箱门接地线断开
33 | 2025.4.29 | 节前安全生产和消防安全服务指导工作 | 福建省晋江市振盛米业实业有限公司 | 安全生产 | 包装车间内配电箱内壳、斗式提升机机台蜘蛛网、灰尘积累未及时清理
34 |  |  |  | 安全生产 | 2号仓内有一处疏散指示灯牌破损，应急照明灯灯头倾斜照明角度需调整
35 | 2025.4.30 | 节前安全生产和消防安全服务指导工作 | 泉州市储备粮油管理有限公司 | 安全生产 | 微型消防站内过滤式消防自救呼吸器已过期，未配备防汛救生衣
36 |  |  |  | 安全生产 | 机械库一处配电箱内蜘蛛网灰尘积累未及时清扫
37 |  |  |  | 安全生产 | P24仓外环境卫生清扫不到位
38 | 2025.6.25 | 安全生产月暨有限空间和粉尘防爆专项督导帮扶 | 安溪县粮食和物资储备有限公司 | 消防安全 | 消防水带绳子未解开，妨碍救援
39 |  |  |  | 安全生产 | 药剂库已辨识为有限空间，但因安全警示标志正在制作中，尚未在醒目位置设置明显的安全警示标志
40 |  |  |  | 安全生产 | 配电柜前未满铺绝缘垫
41 | 2025.6.25 | 安全生产月暨有限空间和粉尘防爆专项督导帮扶 | 福建新瑜米业有限公司 | 消防安全 | 两处消火栓被货物占用、堵塞
42 |  |  |  | 安全生产 | 一层车间一处机械设备上配电箱无箱门，粉尘未清理
43 |  |  |  | 安全生产 | 二层大米加工车间未落实粉尘清扫制度，色选机未配备耳塞
44 |  |  |  | 消防安全 | 包装车间未配备消防器材
45 |  |  |  | 安全生产 | 二层电气控制柜未配置绝缘垫、绝缘鞋、绝缘棒等防护用品
46 |  |  |  | 安全生产 | 一层原粮仓有一台输送机未张贴安全警示标志
47 | 2025.6.25 | 安全生产月暨有限空间和粉尘防爆专项督导帮扶 | 泉州台商投资区粮油收储有限责任公司 | 消防安全 | 消防水泵房内和电箱下堆放杂物未清理
48 |  |  |  | 安全生产 | 大米应急加工生产线车间未建立粉尘清扫制度
49 |  |  |  | 消防安全 | 应急成品粮(大米)储备仓内未配置消防器材