## 1
附件
2025年下半年指导帮扶发现问题清单
序号 | 时间 | 事项 | 单位名称 | 问题类型 | 具体问题
1 | 2025.7.18 | 安全生产月暨有限空间和粉尘防爆专项检查 | 益海嘉里（泉州）粮油食品工业有限公司 | 安全生产 | 面粉成品库一库未见粉尘清扫制度，现场未见粉尘清打记录
2 |  |  |  | 安全生产 | 粉尘清扫制度应上墙，现场放置粉生清扫记录
3 |  |  |  | 安全生产 | 面粉二车间未配置粉尘浓度检测报警仪
4 | 2025.7.18 | 安全生产月暨有限空间和粉尘防爆专项检查 | 福建顺成面业发展股份有限公司 | 安全生产 | 6楼车间机台、3楼车间吊货平台所放置的应急救援器材粉尘未清扫
5 |  |  |  | 安全生产 | “设备、粉尘点检清扫记录表”“车间卫生清扫记录表”“温湿度记录表”填写不规范、不严谨
6 |  |  |  | 安全生产 | 3楼车间警示标志数量不足
7 |  |  |  | 安全生产 | 3楼车间一机白正在维修未设置作业警示标志标牌
8 | 2025.9.25 | 重要时间节点安全生产和消防安全督导帮扶暨执法工作“回头看”专项行动 | 福建省永春县粮食购销有限公司 | 安全生产 | 部分外包作业台账不完整
9 |  |  |  | 安全生产 | 食堂未张贴安全风险告知牌
10 |  |  |  | 消防安全 | 食堂内可燃气体浓度报警仪未插电、未使用状态
11 |  |  |  | 安全生产 | 消防水泵房外杂草未清理
12 | 2025.9.25 | 重要时间节点安全生产和消防安全督导帮扶暨执法工作“回头看”专项行动 | 福建永春县顺益米业有限公司 | 安全生产 | 输送机安全警示标志老旧模糊
13 |  |  |  | 安全生产 | 2层车间卸货口临边洞口无防护
14 | 2025.9.25 | 重要时间节点安全生产和消防安全督导帮扶暨执法工作“回头看”专项行动 | 德化粮食收储有限公司 | 安全生产 | 新建粮库上下斜坡道路未设置限速标志
15 |  |  |  | 安全生产 | 粮库有限空间风险辨识汇总表填写不完善
16 | 2025.9.25 | 重要时间节点安全生产和消防安全督导帮扶暨执法工作“回头看”专项行动 | 德化县涌兴粮食加工有限公司 | 安全生产 | 三层加工车间动力柜未满铺绝缘垫
17 | 2025.9.26 | 重要时间节点安全生产和消防安全督导帮扶暨执法工作“回头看”专项行动 | 晋江市瑞谷仓储有限责任公司 | 安全生产 | 储粮单位、客户和搬运队三方安全生产责任书未明确储粮单位（甲方）的安全职责和义务
18 | 2025.9.26 | 重要时间节点安全生产和消防安全督导帮扶暨执法工作“回头看”专项行动 | 福建省石狮市粮食购销有限公司 | 安全生产 | 安全文件中引用的国家法律法规已作废
19 |  |  |  | 安全生产 | 未建立健全全员安全生产责任制，未明确各岗位的责任人员考核标准
20 |  |  |  | 安全生产 | 应急加工厂区地磅无限速标志、无警示线
21 |  |  |  | 安全生产 | 9#平房仓顶部有一名施工作业人员未佩戴安全帽，高处作业未佩戴安全绳（带）
22 |  |  |  | 消防安全 | 电动自行车停车棚内未配置灭火器，安全风险告知牌无责任人，未设置电动自行车充电自动断电保护装置
23 | 2025.11.14 | 重大事故隐患排查治理专项检查（消防月） | 泉州康泉食品有限公司 | 消防安全 | 一处配电箱体外壳无接地线
24 |  |  |  | 安全生产 | 分装车间内一处配电盒门上无“当心触电”警示标志
25 |  |  |  | 安全生产 | 未制定年度安全生产费用投入使用计划和安全生产费用投入使用台账
26 |  |  |  | 安全生产 | 未制定年度应急救援演练计划
27 | 2025.11.14 | 重大事故隐患排查治理专项检查（消防月） | 泉州市丰泽三联粮油有限公司 | 安全生产 | 配电房门口无挡鼠板，无工作牌，无绝缘三件套工具（绝缘鞋、绝缘手套、绝缘棒），配电房安全管理制度和安全操作规程未上墙，墙上电气线路裸露无护套管保护
28 |  |  |  | 消防安全 | 分装车间内墙上配电箱箱体外壳无接地线
29 |  |  |  | 安全生产 | 安全生产标准化台账不全
30 |  |  |  | 安全生产 | 色选机、包装机等设备安全操作规程未上墙
31 | 2025.11.14 | 重大事故隐患排查治理专项检查（消防月） | 福建泉州中良食品科技有限公司 | 安全生产 | 仓库区域1辆叉车无后视镜（损坏）
32 |  |  |  | 消防安全 | 仓库区域墙上电气开关盒无盒盖
33 | 2025.11.26 | 重大事故隐患排查治理专项检查（消防月） | 泉州市储备粮油管理有限公司 | 安全生产 | 机械库内一处消火栓被杂物、设备等物品遮挡
34 | 2025.11.26 | 重大事故隐患排查治理专项检查（消防月） | 泉州市粮食与物资储备中心 | 安全生产 | 物资库机房消防器材检查记录卡记录缺失（只检查至2025年4月）
35 | 2025.12.4 | 安全生产和消防安全督导帮扶 | 德化县涌兴粮食加工有限公司 | 消防安全 | 消防设施、维护保养只登记到2025年10月份，尚未开展11月和 12月的消防维保
36 |  |  |  | 安全生产 | 一楼原粮仓有一处开关未有外壳保护
37 |  |  |  | 安全生产 | 一楼原粮仓有一台输送机转动传送部位防护罩脱落
38 |  |  |  | 安全生产 | 三楼加工车间机台设备和管道推积明尘，未及时清扫
39 | 2025.12.4 | 安全生产和消防安全督导帮扶 | 德化粮食收储有限公司 | 安全生产 | 办公楼一楼梯口消防水池未按规定设置有限空间安全警示标志
40 | 2025.12.4 | 安全生产和消防安全督导帮扶 | 福建省永春县粮食购销有限公司 | 安全生产 | 配电箱 (P9仓)内放置杂物
41 |  |  |  | 消防安全 | 推车式干粉灭火器喷管捆扎方式不易于取用
42 | 2025.12.4 | 安全生产和消防安全督导帮扶 | 泉州市华滨粮油工贸有限公司 | 安全生产 | 配电箱周边堆放杂物
43 |  |  |  | 消防安全 | 两处消防器材被货物遮挡、圈占，不易于取用
44 | 2025.12.5 | 安全生产和消防安全督导帮扶 | 安溪县粮食和物资储备有限公司 | 消防安全 | 库区未设立电动车专用停放点和充电区
45 | 2025.12.5 | 安全生产和消防安全督导帮扶 | 福建省储备粮管理有限公司安溪直属库 | 安全生产 | 器材库有一个应急照明灯脱落，有一个配电箱未张贴安全标志
46 | 2025.12.5 | 安全生产和消防安全督导帮扶 | 南安市粮食购销公司 | 安全生产 | 新建地磅处未设置限速标志
47 |  |  |  | 安全生产 | 一台输送机转动传送带防护罩脱落
48 |  |  |  | 安全生产 | 水泵房未安装应急照明灯
49 | 2025.12.5 | 安全生产和消防安全督导帮扶 | 福建省储备粮管理有限公司泉州直属库 | 安全生产 | 汽车收发站现场未存放粉尘清扫记录